## 4125
科创中心4125实验室实验家具需求
产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注
通风柜 | 尺寸：1500（W）*850（D）*2350（H）通风柜采用双层结构，外壳为钢制材质，内衬采用耐腐蚀的高分子材料；  外壳材料采用符合GB/T708-2006或Q/BQB 402-2009标准的1.2mm厚优质冷轧钢板，优先选用宝钢、鞍钢或进口厂家的，经全数控下料、折弯、焊接成型，表面经磷化处理后环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm，环氧树脂喷涂必须提供经49种化学试剂测试、热水测试、冲击测试、附着力测试及表面硬度测试的合格证明；  内衬采用5mm厚耐腐蚀的高分子材料或类似材料，需提供检测报告；  通风柜两侧内衬板应具可拆式维修门以方便管道维修；  导流板及固定座：  所有导流板均应为可重复拆装式，以方便排气夹层内的清洁，且拆装时不需借助特殊工具；  固定座采用耐蚀塑料材质(聚丙烯或聚氯乙烯等)，应设计有蒸馏架固定处，以方便蒸馏架的安装与拆缷，避免因安装蒸馏架而于内衬板或台面上钻孔；  导流板安装位置与角度需按照气流动力学原理布局，能将气体均匀的排出柜体；  下通风板：工作台面前缘上方应具有斜面型可拆缷式下通风板设计，拆缷时不需使用特殊工具；  所有通风柜内部的连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，禁止有外露的非304或316材质螺钉等金属部件；  视窗门：  除有特别说明者外，视窗门为整块6mm钢化安全玻璃，垂直移动式设计；  视窗门开关高度距下通风板10~750mm(约29英吋)；  移动视窗门时施力不应过重，一般应低于2.5kgf (约5.5磅)，视窗门的操作须能平顺的上下移动及保持水平不斜翘，当施力停止时能稳定的停留在行程中的任一位置；  视窗门的全启、全闭状态有避免碰撞的缓冲装置；  视窗门升降采用钢丝增强聚氨酯同步带传动，同步轮必须采用铝质或铜质，不得采用塑料材质，采用自调心轴承，可以自行调整轴心，以保证同步轮的同轴度；  同步带与配重铁采用304材质的安全快扣连接，以防松脱；  必须采用前置配重，检修时只要打开检修板即检修或更换传动带，不用拆通风柜其他任何地方；  视窗门拉手采用铝质，要具有良好的导风效果和耐腐蚀性；  视窗门必须装有防坠装置，当出现意外时，门在任意位置可以卡住而不伤害操作人员。  集气风罩：采用钟型集气风罩，以聚丙烯或其它更佳的耐蚀塑料材质无缝一体成型制作，或采用厚1.2mm及以上的304材质无缝成型制作；  照明装置：  照明灯具应安装于通风柜上部外侧，对通风柜内提供照明；  照明灯具下方应使用厚5mm及以上的钢化玻璃与通风柜内部隔离，以避免灯具与柜内气体接触；  照明应能确保操作区间的照度不小于500Lux； | 台 | 8 | 含2台步入式
蝶阀变风量系统 |  通风柜变风量监控面板  【﹡】具有高分辨率IPS液晶触模控制面板，尺寸不小于5吋，分辨率1280 x 720。  【﹡】监控界面显示内容：实时面风速、阀门开度、视窗高度、运行模式、运行状态、报警信息、灯光状态、防夹状态、定时闹铃、微波感应等。  【﹡】通过触摸屏可设置面风速，可开关通风柜照明灯、可操作系统一键启停、。  系统相关调试参数的设置，需通过密码功能才能完成，防止误操作。  【﹡】具有一键紧急排风操作功能，紧急排风时，风阀最大排风量排风；  可设置相关上下限值，实现门高超限报警、风速过低报警、缺风报警等；报警时有声光提示。  具有节能/正常工作模式切换功能，实现夜间、无人工作情况下的节能排风。可手动将通风柜切换至待机运行降低能耗  具有根据不同通风柜结构，补尝风量功能；  具有RS485通讯功能，与变风量阀门通讯。  可实时显示当前通风柜面风速值以及所有设置参数  【﹡】所有参数均可就地设置，IPS液晶触模显示屏应有调整相应指示，且进入界面应设置密码保护避免误操作  最小风量及最小开度设置功能  【﹡】配备360度背景保护光环，正常工作界面保护光环为绿色、故障则为红色  支持实验过程计时提醒功能  可兼容自动视窗控制功能  支持近场通讯，便于与手机通讯连接，可报警到手机端，报警通知及权限可设定。可读取通风柜AMS静态数据信息及运行动态数据信息。  支持近场通讯，便于与手机通讯连接，可依据室内气流环境，调整面风速传感器敏感度，减少系统波动  通过液晶显示安全/危险运行状态，可设定面风速上下限、调节窗位移报警，不仅具备声光提示、报警功能，同时可设定静音模式  可对多种危险状态进行报警提示，包含风速异常、传感器故障、调节窗过高、阀门执行机构故障，同时可扩展其他报警功能，如温度过高等  支持调节窗自动位移系统，可通过手机端进行控制，权限可设定  3路自定义继电输入/输出功能用于风机或灯具等开关控制。  支持Modbus/BACnet标准协议，能与自控系统直接对接。  支持本地通信以及网络连接  位移传感器  直接卷轴的调节门传感技术。  测量范围为0～1000mm，适用于通用通风柜调节窗。  轮彀材料：绝缘颗粒涂层阳极氧化铝。  线性精度误差：<0.25%。  重复性误差：<0.017%。  温漂系数<-20ppm/℃。  使用寿命>10万次  输出阻值 ：0-10KΩ与外部测量呈线性关系  直接固定于通风柜顶部，有防腐保护胶膜的钢丝与配重相联。  安装方式：固定支架或螺纹安装  控制系统必须采用调节窗位移传感器以确保控制系统动作可靠性  高精度电位器带一条0.7mm钢丝，钢丝直连到调节门或者其配重上  调节门开关，电位器电阻改变，通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号  行程范围为0-1250mm，适用于通用通风柜调节窗  轮彀材料：绝缘颗粒涂层阳极氧化铝  测量精度：0.25mm  可重复性：0.12mm  安装方式：固定支架或螺纹安装  通风柜集成式压力无关变风量阀（含风量测量装置、风量传感器、控制器）  【﹡】阀体采用高耐腐蚀性的PP材料，高温挤压一次成型，满足实验室防腐、防火要求。  【﹡】阀体的风量测量段与调节段一体成型，测量方式采用“文丘里喷嘴效应”原理，测定风量，风量控制精度±5%以内。  支持测量风量实时反馈，风量传感器自动校零功能。  阀体执行机构采用快速调节风阀执行器，全行程0-90度时间为1S。  快速响应：对命令信号变化的响应时间小于2秒。  压力无关：对风管静压变化的响应时间小于2秒。  阀体自带VAV控制模块，与通风柜监控屏通讯连接，可就地接入门高传感器等面风速配件。  通风柜面风速控制由阀体控制模块主动运算完成，响应更快速。  支持RS485端口：3路RS485，用于相关调试、设定、控制与检测  支持2路模拟量输出（0-10V），4路数字量输出（24V 1A）  受控于通风柜监控器，面风速控制精度：当前面风速设定值0.5m/s±20%  安装无需直管段  噪音：低于55dB | 套 | 8
万向抽气罩 | 3一、产品描述： 实验室抽气罩，装配有风门（气流调节阀），在增强密封性的同时，保障在运行过程中没有啸音产生，提供安静的操作环境。另外为达到实验室无尘要求，使整体工程更加美观，实验室抽气罩可配备吊顶孔罩，以保证工程投入使用时不会因为安装抽气罩时在天花板上留下的缝隙导致灰尘散落于实验室台面上，同时也可避免因为安装抽气罩在天花板上留下缝隙影响工程美观效果。实验室抽气罩关节转接处可360度旋转，任意定位满足实验需求；固定支架处可360度旋转。 二、参数 1.关节：选铝合金，总长度不小于1500mm，有效工作半径不小于1350mm, 管径75mm 2.密封圈：高密度橡胶 3.连接杆：304不锈钢 4.旋钮：高密度PP（HDPP），内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆 5.风门：通过旋钮手动调节，控制气流流量 6 附件：集气罩（PP/PC）、支架（吸顶式/壁式）、吊顶孔罩 7.化学性质：抽气罩材质通过以下测试，耐腐蚀，耐高温 (1) 30% 硫酸、30% 盐酸、30% 氢氧化钠、甲苯及乙醚：在常温下将样品浸泡在上述试剂中48小时，样品表面无明显变化 (2) 在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化 | 台 | 1
防爆试剂柜 | 尺寸:1090（W）*460(D)*1650(H)全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层； 厚度大于1.2mm的优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好； Unicx三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙； 5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢； 专业规范的警示标签显而易见； 装设有防闭火装置的双透气孔； 独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节； 柜子内外都喷涂有持久的、不含铅瓷漆，防止化学侵蚀； 严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线； | 台 | 1
双气瓶柜 | 尺寸:900（W）*450(D)*1800(H)全钢防爆结构，1.0mm厚冷扎钢板，通体双开门，柜内配有气瓶固定支架，底部带气瓶搬运斜坡，观察窗为5mm钢化玻璃 | 台 | 1
中央实验台 | 全钢落地结构尺寸:3000（W）*1500(D)*850(H)台面 采用国内知名品牌12.7mm厚实芯双面膜理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 柜体：实验室用柜体为片装组合结构，采用≥1.0mm一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚暖白色环氧树脂粉末。 门板：采用≥1.0mm一级冷轧钢板，喷涂75μm厚环氧树脂粉末，门面板双层结构，内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。 抽屉: 抽屉为片装组合结构，采用≥1.0mm一级冷轧钢板，喷涂≧75μm厚黑色环氧树脂粉末，抽屉底部和四面抽墙应为独立拆装结构组装，用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。抽屉内不出现焊接位，抽面采用双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料； 导轨：三节导轨； 合页：采用304不锈钢合页； 拉手：采用锌合金磨具成型扣手美观、牢固耐用； | 米 | 3
中央试剂架 | 尺寸：2250(W)*400(D)*750(H)立柱采用全钢结构，所有钢制部件采用高品质实际厚度1.0mm冷轧钢板，拉力强度≥270N/mm2，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥80μm；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露，具备防化、防潮、耐高温及耐磨特性；满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕；每根立柱配置2个86型插座（插座选用西门子、公牛、鸿雁或同等品牌以上）；三层试剂架层板：层板采用钢化玻璃，磨砂玻璃厚度10mm，层板底部安装承重梁，层板安装防腐蚀铝镁合金护栏。 | 米 | 2.25
PP药品柜 | 尺寸：900(W)*450(D)*1800(H)PP材质，8mm瓷白色；层板可自由调节，四周立边可获得一定程度的防溢效果；双锁；专业规范的警示标签；可接通风管；底部均配有调整脚，以保证柜体平衡。 | 台 | 1
Note on A1: 张梅: